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	中心机房UPS
	一、推荐品牌：深圳山特、广东易事特、江苏理士、 广东汤浅
▲备注：此次采购12V100AH蓄电池116只， 仅限以上推荐品牌。
主要性能要求
1）、单体电池额定电压：12V；单体电池浮充电电压： 13.5-13.8V；单体电池均衡充电电压： 14.1-14.4V。
2）、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。
3）、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年。
4）、蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。
5）、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。
6）、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。
二、电池汇流箱2套（3p160a国产直流开关箱）
每套电池汇流箱含两只国产直流开关及相关电缆辅材
三、服务要求
免费质保4年。签订合同前提供针对本项目原厂质保函（原厂质保≥3年），若无法提供将取消成交资格。成交单位负责对现有UPS配电部分线路进行优化调整（仅限蓄电池存放柜内），材料人工费用含报价中。
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